南京航空航天大学文件

校实设字〔2006〕4号           签发：吴庆宪

关于印发《南京航空航天大学安全生产

与环境保护检查制度（试行）》的通知

各单位：

为进一步做好我校安全生产、环境保护工作，加强技安环保监督检查，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化、制度化，防止和减少安全生产事故的发生，保障师生员工生命安全和健康，保证教学、科研、生产正常进行，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，结合我校实际情况，特制定《南京航空航天大学安全生产与环境保护检查制度（试行）》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《南京航空航天大学安全生产与环境保护检查制度（试行）》

二ＯＯ六年三月三十日

主题词：安全生产  环境保护  检查制度

附件：

南京航空航天大学

安全生产与环境保护检查制度（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步做好学校安全生产、环境保护工作，加强技安环保监督检查，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化、制度化，特制定本制度。

第二条  安全检查是学校及所属的各单位对教学、科研、生产中安全生产状况进行的实地察看、检测、分析、评估等活动。其目的是：督促各项安全生产、环境保护规章制度的贯彻落实，排除事故隐患，防止各类事故的发生，保证学校教学、科研、生产工作的顺利进行。

第二章  检查依据

第三条  国家、国防科工委、省市等上级部门和行业部门颁布或制定的有关安全生产、环境保护的方针、政策、法规、标准、制度等。

第四条  学校及各单位制定的有关安全生产、环境保护的规章制度、操作规程等。

第五条  实验室与设备管理处根据学校环境现状与建设情况，对需重点检查的设备及场所拟定的安全检查参考要点。（见附表2）

第三章  检查形式和内容

第六条  检查包括安全生产大检查、专业性检查、定期检查和不定期抽查等。

第七条  安全生产大检查：由校安全生产委员会组织进行的全校性安全生产检查，采取各单位自查、校安全生产检查组抽查等形式，每学期不少于4次。主要检查内容：

- 检查各单位安全生产责任制的落实情况、安全生产网络的完善情况。

- 检查各级人员对有关安全生产规章制度的落实执行情况。

- 检查事故隐患及整改情况、事故预防措施和应急预案的落实情况。

- 重点检查安全生产重要部位和危险性较大的场所。

第八条  专业性检查：学校组织相关专家和人员组成各专业检查组，对全校的专业性设备和场所进行检查。

- 按照国家规定，定期对锅炉、压力容器、电梯、起重机、行车等特种设备，以及危险化学品、放射性装置及场所等进行专业性检测。

- 每年春季，对防雷装置进行专业性检查。

第九条  定期检查：各单位根据自身教学、科研、生产特点，制定本单位有关安全生产定期检查制度，并按照制度进行定期检查，同时做好检查和整改记录，以备学校核查。

定期检查主要分为：

1．季度检查：由各基层单位（院、部、处）组织，基层单位安全生产领导小组成员参加，每季度至少1次。各实体单位（学院、直属单位）认真做好季度检查，并认真填写《南京航空航天大学安全生产、环境保护检查汇总表》（附表1），每季度第一个月第一周将上一季度的检查表交至实验室与设备管理处技安环保科。

主要检查内容：

- 检查单位内部规章制度和操作规程的建立健全情 况。

- 检查对有关安全生产环境保护规章制度、规程的落实执行情况。

- 检查事故隐患整改情况、事故预防措施和应急预案的落实情况。

- 检查劳动条件、生产设备以及相应的安全卫生设施是否符合安全生产、劳动保护要求。

- 检查特种作业人员是否持证上岗情况。

2．月查：由各系（车间）系主任（车间主任）组织，对系（车间）的安全工作进行检查，每月至少1次。主要检查内容同上。

3．周查：各实验室（班、组）由实验室主任（班、组长）组织，每周至少1次。主要检查内容同上。

4．日查：所有教职工每天上班前，应对作业环境、设备的安全防护装置、信号、工具及个人防护用品穿戴等进行全面检查，确认符合安全要求后，方可开始工作；下班时，应对设备本身，电源、门窗等设施进行检查，方可离开。

第十条  不定期抽查：学校技安环保科负责对全校的安全生产进行不定期抽查，主要检查：作业过程中的违章指挥、违章操作现象。

第四章  安全生产隐患整改

第十一条  在各种安全检查中，发现有直接威胁师生员工生命安全的等重大的安全隐患，应立即停止生产作业，并立即向本单位领导和学校主管部门报告。在危险情况未消除时，任何人不得恢复生产。

第十二条  在各种安全检查中，对查出的安全隐患，必须做好原始记录，分类整理，分轻重缓急，逐项研究，提出整改方案，抓紧进行整改。

第十三条  实验室与设备管理处负责对检查出的安全隐患发放整改通知单，重大安全隐患应向有关领导汇报，并对限期整改的落实情况进行检查。

第十四条  各单位在接到有关整改通知书后应立即组织人员进行安全整改，单位主要责任人对安全隐患整改负责。隐患整改应本着“三定”原则进行。即定人、定措施、定完成期限，层层落实，责任到人。

第十五条  实验室与设备管理处对每次安全生产大检查情况汇总成“安全生产简报”，发给各单位。对检查出的重大或带普遍性的安全隐患，也应及时通报全校。

第五章  附则

第十六条  本制度自颁发之日起实施。

第十七条  本制度由实验室与设备管理处负责解释。

附表：1.南京航空航天大学安全生产、环境保护检查汇总表

2.一般性场所安全检查表

3.主要设备设施及场所安全检查参考要点

附表1：

| 南京航空航天大学安全生产、环境保护检查汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 第 季度， 年 月 日 |  |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 地点 | 安全隐患情况 | 整改措施 | 责任人 | 整改期限 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（盖章）： 填表人： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表2：

| 一般性场所安全检查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 一般 | 不符合 |  |
| 1 | 安全标识、安全守则、操作规程等制度 | 明显、健全且上墙 |  |  |  |  |
| 2 | 安全责任人 | 每个房间、每台设备都应该有明确的责任人 |  |  |  |  |
| 3 | 操作人员 | 掌握所在岗位安全基本常识、按章作业；特种作业人员必须持证上岗 |  |  |  |  |
| 4 | 安全定期检查情况 | 有定期安全检查记录 |  |  |  |  |
| 5 | 电气设备 | 保护装置安全可靠、线路排列整齐 |  |  |  |  |
| 6 | 机械设备 | 警示标识齐全、操作规程上墙、设备保养记录 |  |  |  |  |
| 7 | 消防器材 | 齐全、完好、会使用 |  |  |  |  |
| 8 | 环境 | 清洁、整齐 |  |  |  |  |
| 9 | 隐患整改落实情况 | 记录、落实 |  |  |  |  |
| 被查单位： |  | 检查负责人： | 年 月 日 |  |  |  |

附表3：                       主要设备设施及场所安全检查参考要点

锅炉与辅机检查表No.1

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全 |  |  |  |
| 2 | 安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏 |  |  |  |
| 3 | 按规定合理设置报警和连锁保护装置 |  |  |  |
| 4 | 给水设备完好，匹配合理 |  |  |  |
| 5 | 炉墙无严重漏风、漏烟，油、气炉防爆式装置好 |  |  |  |
| 6 | 水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5 mm以下 |  |  |  |
| 7 | 各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠 |  |  |  |
| 8 | 其他辅机设备应符合机械安全要求 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

压力容器检查表No.2

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 本体外观检查： |  |  |  |
|  | （1）连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷； |  |  |  |
|  | （2）外表面无严重腐蚀、漆色安然无恙好； |  |  |  |
|  | （3）相邻管道与构件无异常。 |  |  |  |
| 2 | 安全附件： |  |  |  |
|  | （1）压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用； |  |  |  |
|  | （2）安全阈铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全； |  |  |  |
|  | （3）爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理； |  |  |  |
|  | （4）液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。 |  |  |  |
| 3 | 支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固 |  |  |  |
| 4 | 疏水器、排污（水）阈及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染 |  |  |  |
| 5 | 运行状态良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

空压机检查表No.3

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 各种出厂技术资料齐全 |  |  |  |
| 2 | 机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施 |  |  |  |
| 3 | 压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用 |  |  |  |
| 4 | 外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭 |  |  |  |
| 5 | 配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠 |  |  |  |
| 6 | 电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关） |  |  |  |
| 7 | 空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离 |  |  |  |
| 8 | 空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

工业气瓶检查表No.4

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 气瓶状况： |  |  |  |
|  | （1）在检验周期内使用 |  |  |  |
|  | （2）外观无缺陷及腐蚀 |  |  |  |
|  | （3）漆色及标志正确、明显 |  |  |  |
|  | （4）安全附件齐全、完好 |  |  |  |
| 2 | 储存要求： |  |  |  |
|  | （1）仓库状况良好，安全标志完善 |  |  |  |
|  | （2）各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定 |  |  |  |
|  | （3）标记明显，间距合理 |  |  |  |
|  | （4）各种护具及消防器材齐全、可靠 |  |  |  |
| 3 | 安全使用： |  |  |  |
|  | （1）防倾倒措施可靠 |  |  |  |
|  | （2）工作场地存放量符合规定 |  |  |  |
|  | （3）与明火间距符合规定 |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |

电梯检查表No.5

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告 |  |  |  |
| 2 | 电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验 |  |  |  |
| 3 | 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠 |  |  |  |
| 4 | 曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定 |  |  |  |
| 5 | 轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏 |  |  |  |
| 6 | 电气部分灵敏可靠 |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |

起重机械检查表No.6

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国际规定 |  |  |  |
| 2 | 滑轮的护罩完好，转动灵活 |  |  |  |
| 3 | 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好 |  |  |  |
| 4 | 制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求 |  |  |  |
| 5 | 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠 |  |  |  |
| 6 | 紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效 |  |  |  |
| 7 | 各种信号装置与照明设施符合规定 |  |  |  |
| 8 | PE连接可靠，电气设备完好有效 |  |  |  |
| 9 | 各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求 |  |  |  |
| 10 | 露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效 |  |  |  |
| 11 | 安全标志与消防器材配备齐全 |  |  |  |
| 12 | 各类吊索具管理有序，状态完好 |  |  |  |
| 13 | 其它 |  |  |  |

厂内机动车辆检查表No.7

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 车辆整洁、资料齐全 |  |  |  |
| 2 | 动力系统运转平稳，线路、管道无漏电、漏水、漏油 |  |  |  |
| 3 | 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好 |  |  |  |
| 4 | 传动系统运转平稳 |  |  |  |
| 5 | 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤 |  |  |  |
| 6 | 转向系统轻便灵活 |  |  |  |
| 7 | 制动系统安全有效，制动距离符合要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |

危险化学品库检查表No.8

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，并标明名称 |  |  |  |
| 2 | 消防设施齐全，通道畅通 |  |  |  |
| 3 | 库内有隔热、降温、通风等措施 |  |  |  |
| 4 | 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 |  |  |  |
| 5 | 按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器 |  |  |  |
| 6 | 库内有应急救援预案 |  |  |  |
| 7 | 化学危险品应设专库贮存，库房符合安全标准的要求，有醒目的安全标志 |  |  |  |
| 8 | 毒品库有健全的发放管理制度 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

油库、油罐检查表No.9

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 库房的电气设施均应防爆 |  |  |  |
| 2 | 油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置 |  |  |  |
| 3 | 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具 |  |  |  |
| 4 | 库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等 |  |  |  |
| 5 | 库房与其他厂房和道路的间距不应小于15m，与散发明火地点间距不应小于30m |  |  |  |
| 6 | 库房内应有良好的通风 |  |  |  |
| 7 | 通往库房的消防道路畅通 |  |  |  |
| 8 | 油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器 |  |  |  |
| 9 | 油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求 |  |  |  |
| 10 | 油罐上的液位汁、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏 |  |  |  |
| 11 | 罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地 |  |  |  |
| 12 | 罐体与罐体之间或其他建筑物、管网、干道应留有足够的间距 |  |  |  |
| 13 | 其它 |  |  |  |

油漆作业场所检查表No.10

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 电器设施达到防爆要求 |  |  |  |
| 2 | 作业场所具有良好通风 |  |  |  |
| 3 | 作业场所无油料堆放 |  |  |  |
| 4 | 消防设施完备、安全标志醒目 |  |  |  |
| 5 | 作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

酸碱油槽检查表No.11

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 槽体坚固，不得渗漏 |  |  |  |
| 2 | 镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施 |  |  |  |
| 3 | 导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路 |  |  |  |
| 4 | 地下槽体必须在地面上设置防护围栏 |  |  |  |
| 5 | 电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

木料场所检查表No.12

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠 |  |  |  |
| 2 | 在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志 |  |  |  |
| 3 | 消防设备齐全完备 |  |  |  |
| 4 | 电器设备应符合安全要求 |  |  |  |
| 5 | 不得堆放其他易燃物，锯末、刨花应及时清除 |  |  |  |
| 6 | 防火间距达到要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |

木工机械检查表No.13

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 限位及联锁装置灵敏可靠 |  |  |  |
| 2 | 旋转部位的防护装置完好有效 |  |  |  |
| 3 | 夹紧或锁紧装置完整可靠 |  |  |  |
| 4 | 锯条、锯片和砂轮符合规定 |  |  |  |
| 5 | PE连接可靠，控制电器符合规定 |  |  |  |
| 6 | 跑车带锯机应设置有效的护栏 |  |  |  |
| 7 | 安全防护装置齐全有效 |  |  |  |
| 8 | 平刨的开口度符合国家标准 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

工业梯台检查表No.14

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 直梯： |  |  |  |
|  | （1）梯宽、梯级间隔尺寸符合标准 |  |  |  |
|  | （2）梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定 |  |  |  |
|  | （3）直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米 |  |  |  |
|  | （4）结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 |  |  |  |
| 2 | 斜梯： |  |  |  |
|  | （1）梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定 |  |  |  |
|  | （2）踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆 |  |  |  |
|  | （3）结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 |  |  |  |
| 3 | 活动轻金属梯： |  |  |  |
|  | （1）梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米 |  |  |  |
|  | （2）梯脚防滑措施完好，无开裂、破损 |  |  |  |
|  | （3）轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂 |  |  |  |
|  | （4）人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固 |  |  |  |
|  | （5）结构不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严惩变形，更不得有裂纹 |  |  |  |
| 4 | 轮式移动平台： |  |  |  |
|  | （1）操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定 |  |  |  |
|  | （2）斜撑无变形、铰链连接可靠 |  |  |  |
|  | （3）防滑措施齐全、完好 |  |  |  |
|  | （4）轮子的限位、防移动装置完好有效 |  |  |  |
|  | （5）结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 |  |  |  |
| 5 | 走台、平台： |  |  |  |
|  | （1）扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定 |  |  |  |
|  | （2）走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷） |  |  |  |
|  | （3）台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米 |  |  |  |
|  | （4）结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

变配电系统检查表No.15

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 与其他建筑物间有足够的安全消防通道 |  |  |  |
|  | 与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距 |  |  |  |
|  | 地势不应低洼，防止雨后积水 |  |  |  |
|  | 应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施 |  |  |  |
|  | 变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 |  |  |  |
|  | 门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗 |  |  |  |
|  | 多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所 |  |  |  |
| 2 | 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器有定期绝缘测试报告，且不漏油 |  |  |  |
|  | 油温指示清晰，温度低于85□，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求 |  |  |  |
|  | 绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料 |  |  |  |
|  | 瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹 |  |  |  |
|  | 变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声 |  |  |  |
|  | 应有符合规定的警示标志和遮拦 |  |  |  |
| 3 | 所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 |  |  |  |
|  | 所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70□，相序标志明显，连接可靠 |  |  |  |
|  | 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠 |  |  |  |
|  | 断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象 |  |  |  |
|  | 操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置 |  |  |  |
|  | 所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整 |  |  |  |
|  | 电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象 |  |  |  |
|  | 接地故障保护可靠，并有定期试验记录 |  |  |  |
|  | 各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料 |  |  |  |
|  | 变配电间各种通道应符合要求，应有规定的警示标志及工作标志 |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |

低压电气线路（固定线路）检查表No.16

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 线路的安全距离符合要求 |  |  |  |
| 2 | 线路的导电性能和机械强度符合要求 |  |  |  |
| 3 | 线路的保护装置安全可靠 |  |  |  |
| 4 | 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象 |  |  |  |
| 5 | 电杆直立、接 线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 |  |  |  |
| 6 | 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 |  |  |  |
| 7 | 线路排列整齐、无影响线咱安全的障碍物 |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |

低压电气线路（临时线路）检查表No.17

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用 |  |  |  |
| 2 | 使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管 |  |  |  |
| 3 | 敷设必须符合安全要求 |  |  |  |
| 4 | 必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设情形负荷匹配的熔断器 |  |  |  |
| 5 | 临时用电设备PE连接可靠 |  |  |  |
| 6 | 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |

动力（照明）配电箱（柜、板）检查表No.18

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 箱（柜、板）符合作业环境要求 |  |  |  |
| 2 | 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求 |  |  |  |
| 3 | 箱（柜、板）体PE可靠 |  |  |  |
| 4 | 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象 |  |  |  |
| 5 | 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器 |  |  |  |
| 6 | 保护装置齐全，与负载匹配合理 |  |  |  |
| 7 | 外露带电部分屏护完好 |  |  |  |
| 8 | 编号、识别标记齐全，醒目 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

电网接地系统检查表No.19

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求 |  |  |  |
| 2 | 各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω |  |  |  |
| 3 | TN系统重复接地布设合理 |  |  |  |
| 4 | 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施 |  |  |  |
| 5 | 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

防雷接地装置检查表No.20

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效 |  |  |  |
| 2 | 防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω |  |  |  |
| 3 | 独立避雷针系统与其他系统隔离，间距合格 |  |  |  |
| 4 | 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨入电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施 |  |  |  |
| 5 | 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

电焊机检查表No.21

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护 |  |  |  |
| 2 | 焊机外壳PE线接线正确，连接可靠 |  |  |  |
| 3 | 焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧 |  |  |  |
| 4 | 焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用 |  |  |  |
| 5 | 焊机二次连接良好，接头不超过3个 |  |  |  |
| 6 | 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好 |  |  |  |
| 7 | 焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物 |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |

手持电动工具检查表No.22

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用□类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE连线接可靠。 |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻符合要求，有定期测量记录 |  |  |  |
|  | □ 类电动工具不小于2兆欧 |  |  |  |
|  | □ 类电动工具不小于7兆欧 |  |  |  |
|  | □ 类电动工具不小于1兆欧 |  |  |  |
| 3 | 电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损 |  |  |  |
| 4 | 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动 |  |  |  |
| 5 | 电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

移动电气装备检查表No.23

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录 |  |  |  |
| 2 | 电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米 |  |  |  |
| 3 | PE可靠 |  |  |  |
| 4 | 防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动 |  |  |  |
| 5 | 开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

探伤设备（射线探伤）检查表No.24

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标 |  |  |  |
| 2 | 各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时 |  |  |  |
| 3 | PE线正确可靠 |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |

金属切削机床检查表No.25

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 防护罩、盖、栏应完备可靠 |  |  |  |
| 2 | 防止夹具、皮具松动或脱落的装置完好 |  |  |  |
| 3 | 各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠 |  |  |  |
| 4 | 机床PE连接规范可靠 |  |  |  |
| 5 | 机床照明符合要求 |  |  |  |
| 6 | 机床电器箱，柜与线路符合要求 |  |  |  |
| 7 | 未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出 |  |  |  |
| 8 | 备有清除切屑的专用工具 |  |  |  |
| 9 | 磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动 |  |  |  |
|  | 车床：加工超长料应有防弯装置 |  |  |  |
|  | 插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置 |  |  |  |
|  | 电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70□以上，需采用浸入式加工 |  |  |  |
|  | 锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离 |  |  |  |
|  | 加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置 |  |  |  |
| 10 | 其它 |  |  |  |

冲、剪、压机械检查表No.26

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 离合器动作灵敏、可靠，无连冲 |  |  |  |
| 2 | 制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁 |  |  |  |
| 3 | 紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效 |  |  |  |
| 4 | 传动外露部分的防护装置齐全可靠 |  |  |  |
| 5 | 脚踏开关应有完备的防护罩且防滑 |  |  |  |
| 6 | 机床PE可靠，电气控制有效 |  |  |  |
| 7 | 安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求 |  |  |  |
| 8 | 剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

砂轮机检查表No.27

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全 |  |  |  |
| 2 | 砂轮机的防护罩应符合国家标准 |  |  |  |
| 3 | 档屑板应有足够的强度且可调 |  |  |  |
| 4 | 砂轮无裂纹无破损 |  |  |  |
| 5 | 托架安装牢固可调 |  |  |  |
| 6 | 法兰盘与软垫应符合安全要求 |  |  |  |
| 7 | 砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用 |  |  |  |
| 8 | PE连接可靠，控制电器符合规定 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

装配线检查表No.28

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 输送机械的防护罩（网）应完好，无变形和破损，跨越地面通道或人员上方应装设护网（板） |  |  |  |
| 2 | 翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠，安全有效 |  |  |  |
| 3 | 起重机械的制动器动作平稳可靠 |  |  |  |
| 4 | 吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象 |  |  |  |
| 5 | 控制台和装配线上间隔适当距离（不宜超过20M）应设醒目急停开关，开线、停线、急停有明显指示信号 |  |  |  |
| 6 | 风动工具应定置定位，防护罩齐全，开关动作灵敏可靠，转动部分无松动 |  |  |  |
| 7 | 电动工具使用带保护极的插头插座，采用良好护套的铜芯软电缆，使用专用芯线作接地保护，并采用漏电保护器 |  |  |  |
| 8 | 运转小车定位准确、夹紧牢固，料架（箱、斗）结构合理，放置平稳 |  |  |  |
| 9 | 过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠 |  |  |  |
| 10 | 地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积油 |  |  |  |
| 11 | 其它 |  |  |  |

炊事机械检查表No.29

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 机械传动部位有完好可靠的防护装置 |  |  |  |
| 2 | 搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁 |  |  |  |
| 3 | PE连接可靠，电源线路完好 |  |  |  |
| 4 | 每台设备应有单独的控制开关 |  |  |  |
| 5 | 凡在碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防护 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |

消防设施No.30

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 各场所应配备相适应的灭火器材 |  |  |  |
| 2 | 消防水源和管线布局合理 |  |  |  |
| 3 | 重点防火部位有消防措施 |  |  |  |
| 4 | 消防标志齐全，档案资料齐全，管理制度健全 |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |

放射源No.31

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 设备场所标志、信号 |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度健全、上墙 |  |  |  |
| 3 | 使用运行登记制度 |  |  |  |
| 4 | 操作人员持证上岗 |  |  |  |
| 5 | 保管双人、双钥匙制度 |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |